A.0.4

人防　　　　　　　工程

监理实施细则

（  混凝土结构  ）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

一、工程概况

1、本工程位于  ，为商业办公楼，框剪结构，连体地下室，地下分别为一层 、二层，地上分别为 层、 层

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代建单位 |  | 设计单位 |  |
| 勘察单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 用地面积 |  |
| 工程用途 |  | 总建筑面积 |  |
| 建筑物组合 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |

2、专业工序的特点

按具体工程设计图纸中人防设计专篇的主要内容（人防等级、人防工程面积、洗消间、滤毒室、染毒井、人防密闭门、密闭窗、防爆观察窗、防爆地漏、战时电缆、防爆翼环等）编制此部分内容。

二、 监理工作流程

本工程在施工前，监理方应要求承包方针对本工程的特点根据《人民防空工程施工及验收规范》GB50134、《人民防空地下室设计规范图示》05SFJ10、《防空地下室通风设计》FK01-02、《防空地下室室外出入口部》05SFJ04-05、《防空地下室结构设计》FG01-03、《人防工程防护设备图集》RFJ01，编制“人防工程专项施工方案”，以保证工程施工的顺利进行；监理方将组织相关监理工程师对承包方提交的方案进行审核，审核的重点应放在施工方案的科学性、合理性和可操作性上。

工艺流程如下：

熟悉图纸及要求

审核施工组织设计（方案）

审查特工种人员资格证件

原材料、设备、配件检验

钢筋材质、复试报告

密闭门、窗合格证

防爆门、窗证件

设备、管道及附件

电缆、电线等

工程定位控制网

建筑物放线控制桩

高程水准引测标点

技术复核

桩基施工及验收

人防施工过程监控

地下防水：材质检查、复试审核、人员持证

钢筋：材质和复试检查、加工绑扎检查

模板：支撑系统、支架体系等强度、刚度、严密度等检查

混凝土：等级、塌落度、灌注、振捣、成型、留置试块、养护等检查

孔口防护设施制作与安装检查（门框墙、防护门、窗安装）

消防管道与附件安装检查

通风与排烟设备、管道安装检查

人防电气设备、管线安装检查

人防隐蔽工程验收签认

人防分项工程检查验收

人防工程竣工检查验收

人防工程资料核查、整理、登目、归档

三、 监理工作要点

1、基本检查的质量控制要点及目标值

（1）对人防工程设计的图纸内容和要求及施工验收相关规范、图集、文件资料等准备落实情况核查。应对图纸中不清有疑义的问题在设计交底提出澄清，且指导人防工程施工的有关文件、标准应齐全、有效。

（2）审核施工组织设计（方案）中，人防工程专项方案、措施。其方法、措施、内容应满足和符合设计及相关规范、标准图集等的要求规定。

（3）审查人防工程施工相关单位的资质证件和特工种人员作业资格证。其单位资质应与承接人防工程任务相符，特工种作业人员的资格符合作业工种的规定要求，并持证上岗，要求人证相符。

（4）复核工程测量放线控制网和工程定位控制桩，各分项工程的点、位位置线以及高程水准点的引测过程及结果。其工程定位的控制桩位和各分项工程过程放线（点）位以及水准点引测程序和结果均应符合设计要求和有关的规定。

（5）对人防工程进场原材料、成品、半成品、设备、构件及其附件等的材质证件及外观、外形质量进行检查。其质量证明文件（合格证、检验报告及相关文件资料）应符合设计和规范规定要求，且对其外观、外形的检查验收应符合相关规范的要求。

（6）对用于人防工程防水材料、钢材以及水电的有关材料复试、取样和报告指标进行审核。按相关规定需要现场取样复试的材料实行见证并送样。对其复试报告的项目、内容和指标应符合设计要求和相关验收规范的规定。

（7）对人防工程中的隐蔽工序项目（钢筋等）进行检查。其隐蔽工程在隐蔽前应申请报验，并经检查验收合格。

（8）对人防工程的各检验批、分项工程进行平行检验。其相关的检验批、分项工程的综合质量验收检验应符合规范的验收规定标准。

⑼对人防工程竣工验收资料进行核查。人防工程资料收集、整理、归档内容项目应符合本市人防工程资料档案管理的规定，并应完整、准确。

2、各分项工程质量控制要点及目标值

（1）桩基工程

按灌注桩（或预制桩）工程监理实施细则（指南）检查并达标。

（2）钢筋工程

除应按“钢筋工程监理实施细则（指南）”实施检查达标外，尚应加强和严格对下列项目的检查。

1）对受力钢筋的制作加工弯钩、锚固等情况检查。钢筋弯钩圆弧直径弯折角度和平直部分长度，按钢筋等级应符合规范要求。其弯钩平直部分长度（锚固）应不小于10倍钢筋直径，并符合设计要求。

2）对连接方式和连接接头的位置、间距、百分率等进行检查。其钢筋的连接应符合设计要求和规范规定。（机械连接、对焊、搭接焊连接和绑扎搭接）。钢筋接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区内，（非机械连接）其位置应设置在受力较小处，且接头应互相错开（机械连接和焊接接头连接区段长度为35倍钢筋直径，且不小于500mm；绑扎搭接接头连接区段长度为1.3倍的搭接长度）有接头钢筋占截面钢筋的百分率不应超过50%（受拉钢筋）。

3）对钢筋的代用严格审核手续和代用后检查。如出现钢筋需代用，应经设计人核准，并按等强原则公式进行核定。（A1F1γ1=A2F2γ2。其中，A1F1γ1为代换前钢筋的截面，强度计算值和动载作用下强度综合调整系数；同理A2F2γ2为拟代换钢筋的对应值。其γ取值为：HPB235级为1.50；HRB335级为1.35；HRB400级和RRB400级为1.20）且应满足钢筋间距、锚固长度、最小直径、根数的规定要求。

4）对梁、柱、墙、板钢筋的锚固形式和锚固长度进行检查。钢筋的锚固形式和锚固长度应符合设计要求，且其水平段最小长度必须符合相关规定要求。

5）对梁、柱类端部箍筋的起始位置、间距、数量以及板受力筋距梁（墙）边位置等进行检查。柱、梁类端部第一道箍筋起始位置，必须符合设计要求，且不应大于50mm；板受力筋距梁（墙）边的起始距离不得大于50mm。箍筋和板筋的间距和数量应符合设计要求和规范允许误差的标准。

6）对柱和墙纵向钢筋的形式进行检查。人防工程中的内、外柱和剪力墙纵向钢筋应整体直接贯通到基底。

7）对墙体洞口周围加强筋设置情况进行检查。防护门、密闭门等洞口周围及门框边的钢筋加强设置应符合设计要求，其加筋直径、数量、位置和长度均应满足设计图纸。

8）对主次梁交接处吊筋的设置和梁箍筋进行检查。其节点处于梁上增设吊筋的型式、数量，钢筋直径等以及与次梁两侧增设箍筋的规格、数量、间距和位置，均应符合设计要求。

9）对板、墙钢筋的绑扎质量进行检查。其钢筋均为双向受力筋，各交叉点均需绑扣牢固，同时墙内、外纵筋的腰撑筋型式、位置、规格和数量应符合设计要求，并在纵筋顶部增设一道水平定位固定筋（点焊）。且其允许偏差为：钢筋网网眼尺寸焊接为±10mm；绑扎为±20mm；骨架的宽、高度±50mm；长度为±10mm。

10）检查纵向钢筋保护层的厚度和钢筋位置偏差。人防工程迎水面纵向受力筋的保护层厚度应满足设计要求（一般为50mm）且板、墙、壳的分布钢筋保护层厚度不小于15mm，允许偏差±3mm，而受力钢筋间距允许偏差±10mm，排距允许偏差±5mm。

11）检查防护密闭门、密闭门、悬板活门或胶管活门的门槛、门框墙及临空墙的截面厚度和钢筋绑扎。门槛的高度应以建筑地面的完成面标高计算，门槛应有插筋，且应符合设计要求及相关图集规定。

12）人防口部的洗消排水管、电气管线的防护密闭处理预留部位应准确，防护密闭门门框及配电箱的接地应在合模前完成。

13）对预留预埋件的位置、规格、数量等进行检查。人防门的吊钩及其它需预留预埋件，应配合建筑采暖、给排水及配电等有关专业施工，且其位置、规格、数量等均应符合设计和相关规定要求。

14)对临空墙的墙体钢筋进行检查，临空墙防护区内侧和外侧的钢筋规格不一致，应注意检查并符合图纸设计要求。

（3）模板工程

1)除应按模板工程监理实施细则（指南）进行检查并达标外，尚应对下列项进行重点检查：人防工程中临空墙、门框墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上严禁使用套管、混凝土预制等，且其强度、刚度和稳定性应满足要求。

2)对人防工程外墙固定模板的对拉螺栓形式、布置纵、横间距进行检查。对用于固定外墙内、外模板的对拉螺栓应设置止水环，且严禁使用套管。其布置的纵、横间距应根据所用固定带的材料品种和规格，满足模板承受混凝土浇筑时所产生的侧压力刚度，而不被变形。[应符合施工组织设计（方案）规定]。

3)对模板上的预埋件、预留孔、洞进行检查。其全部所需预留预埋的埋件，孔、洞位置，规格尺寸，标高等均应符合设计要求，不得遗漏，并且安装牢固，其允许偏差应符合下表要求。

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心线位置 |  | 3 |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 3 |
| 插筋 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 尺寸 | +10，0 |

4）对模板安装的整体质量进行平行检验。模板、支架的支撑系统应满足整体刚度和稳定性的要求。其模板安装尺寸允许偏差应符合下表要求（与普通工程不同）：

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 |
| 标高 |  | ±5 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 截面内部尺寸 | +10，0 |
| 截面尺寸 |  | ±5 |
| 表面平整度 |  | 3 |
| 垂直度 |  | 5 |
| 相邻两板面表面高低差 |  | 2 |
| 预埋管预留孔中心线位置 |  | 3 |

（4）混凝土浇筑工程

人防工程混凝土浇筑除应按“混凝土工程监理实施（细则）指南”和“旁站监理方案及实施细则（指南）”实施监理外，尚应强化对下列内容进行监理检查。

1）对商品混凝土供货质量、证明书的内容进行核查。其质量证明书中的内容应符合建委文件的要求，并满足设计要求，（主要应包括：混凝土等级、配合比、外掺剂品种、塌落度、抗渗等级、初终凝时间、养护条件要求等）。

2）对混凝土浇筑的施工组织方法措施，人员设备及混凝土供货运输能力等的落实情况进行核查。其施工的各条件因素，应符合批准的施工组织设计（方案），组织准备充足，确保混凝土连续施工的要求。

3）对大体积混凝土浇筑的方案，措施方法等的落实检查。大体积混凝土所用水泥，应优先选用水化热较低的品种，且应合理分层、分段，随高度均匀上升；其保温降热措施应到位；混凝土浇筑温度不宜超过28℃（指：混凝土振捣后，在混凝土50～100mm深处的温度）。

4）对防水混凝土的振捣密实度进行重点检查。混凝土振捣应密实，当采用插入式振捣器时，每层混凝土厚度为1.25倍振捣器作用部分长度；当采用表面振捣器时为200㎜。其中重点移动间距不宜大于表面振捣器应使平板覆盖已振捣混凝土的边缘。振捣时间，以混凝土表面不冒气泡，出现浮浆，且混凝土不再下沉为度。此外，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m，当不能满足时，应采取串简，溜管或振动溜管等措施使混凝土下落。

5）对保证混凝土连续浇筑的混凝土输送泵工作条件进行检查。输送管道线路的设置要短、且尽量直，避免拐弯，接管处要严密，不漏浆，同时输送前应先用与混凝土成份相同的水泥砂浆润泵管，泵送间歇时间超过45分钟时，应洗泵。泵送期间，料斗内应有足够的混凝土，防止堵泵。

6）人防工程浇筑混凝土时，对应按规定制作试块进行检查。人防工程试块留置，应满足下列要求：

a.口部、防护密闭段应各制作一组试块，并做好标识；

b.每浇筑100m3混凝土应制作一组试块；

c.变更水泥品种或混凝土配合比时，应分别制作试块；

d.防水混凝土应制作抗渗试块。

e.同条件自然养护试块（含评定和拆模强度所需）按方案留置。

7）对混凝土施工缝的留置及位置进行检查。

a.顶板、底板不宜设置施工缝，顶拱、底拱不宜设置纵向施工缝。

b.人防工程的侧墙的水平施工缝应设置在高出底板表面不小于500mm的墙体上；当侧墙上有孔洞时，施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。

c.垂直施工缝应避开地下水裂隙较多的地方。

d.后浇缝（带）的留置位置和宽度应符合设计要求。

8）对浇筑过程中混凝土自然流淌区域的振捣和复压混凝土及时进行检查。对浇筑倾落混凝土处自然向外扩散流淌的混凝土区域，应设把守振捣人员及时振捣密实，不得漏振。且随覆盖上一层混凝土的间隔不得超过混凝土的初凝时间。

9）对门框墙、各预留洞口和其它细部等的混凝土浇筑，振捣工艺进行旁站监察。其浇筑振捣应密实。严禁摇晃钢筋，碰撞埋件，外模加振等扰动变形移位的违规作法。

10）对浇筑后混凝土养护措施进行检查。其养护时间、养护条件等应符合下列要求：

a.浇筑完毕12h内对混凝土加以覆盖并保湿养护（常温下）；

b.养护时间，对普通水泥，矿渣水泥拌制的混凝土不得少于7d，对抗渗混凝土或掺有缓凝外加剂的混凝土，不得少于14d。

c.如采用塑料布覆盖养护，必须将混凝土全部覆盖严密，并保持塑料布内有凝结水。

d.冬季施工混凝土采用覆盖保温措施养护，其材料和厚度应保证混凝土不受冻损。

e.混凝土强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏和施工作业。

11）对梁、板、梯的拆模强度条件检查。其拆模条件应以同条件混凝土试件的抗压试验报告为依据，并满足下表要求：

| 结构类型 | 结构跨度（米） | 按设计混凝土强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | 2～8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |

12）对拆模后混凝土的综合质量进行检查。其强度应符合设计要求，外观观感质量合格。规格、尺寸偏差应符合下表要求：

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 | 基础 |  | 15 | 钢尺量 |
|  | 柱、梁 |  | 10 |  |
|  | 剪力墙 |  | 5 |  |
| 垂直度 | 层高 | ≤5M | 8 | 经纬仪或 吊线钢尺检查 |
|  |  | ＞5M | 10 |  |
| 标高 | 层高 |  | ±10 | 水准仪检查 |
| 截面尺寸 |  |  | +8，-5 | 钢尺量 |
| 电梯井 | 井筒长，宽 对定位中心线 |  | +25，0 | 钢尺量 |
| 表面平整度 |  |  | 8 | 2M靠尺和塞尺检查 |
| 预埋设施 中心线位置 | 预埋件 |  | 10 | 钢尺量 |
|  | 预埋螺栓 |  | 5 |  |
|  | 预埋管 |  | 5 |  |
| 预留洞中心线位置 |  |  | 15 | 钢尺量 |

（5）人防水暖工程

1）对管道穿越防护密闭隔墙和穿越密闭隔墙时的处理作法检查，前者必须预埋带有防爆密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管，后者必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

2）对穿墙短管和密闭翼环的安装检查。密闭穿墙短管的轴线应与墙面垂直，管端应平整。其两端伸出墙面的长度为40mm（给水排水短管）。当短管作套管时，缝隙应密封严实，且管口两端应密封处理，密封填料长度不得小于100mm；套管内不得有接口；套管内径大于管道外径30～40mm。密闭翼环应位于墙体中央，并于周围结构钢筋焊牢。翼环与短管结合部位应满焊。

3）对密闭穿墙短管加装防护抗力片的安装检查。在短管朝向核爆冲击波端应加装防护抗力片。抗力片宜用6mm原钢板制作，其上槽口宽度应与穿越的管线外径相同，且两块抗力片的槽口必须对插。

4）对同一处多根管线需作穿墙处理的作法检查。可在短管的两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢，且不得露出墙面。

5）对主要材料、设备、构件及附件的要求进行检查：

a.给水管、压力排水管等密闭穿墙短管应采用壁厚大于3毫米的钢管。密闭翼环应采用厚度大于3毫米的钢板制作，翼高宜为30～50毫米，必须满焊。

b.无缝管：焊接钢管：壁厚和外径应符合设计和施工规范要求。镀锌管：壁厚应符合施工规范规定。

c.蝶阀：集水坑提升排水管的设置应符合设计要求。（一般为PN16防爆型，其他为普通型。）

d.水泵：应符合设计要求的型号、流量、扬程、功率并满足噪声要求。

e.消火栓：应符合设计要求。（一般采用减压消火栓、型号为丙型，口径为DN65。）

f.消防水带：一般为麻质，长度25m。

g.各种风机、风口、阀门等各种配件的型号和各种参数应符合设计要求。

h.镀锌板和非镀锌板：镀锌板一般采用1.2mm厚，非镀锌板采用2mm厚。

6）对排水管道的安装要求进行检查。

a.底板埋设无缝管：管外皮应除锈，管内应刷防锈漆。（组合好后再进行）在焊接管件中，应为坡口焊，连接地漏和清扫口应用丝接，清扫口安装高度应低于周围地面3～5mm，地漏应低于地面0.5cm。管道进行预制后，进行灌水试验，持续15分钟，液面不降口、不渗不漏为合格。管道安装坡度应符合设计要求（一般为25‰）。

b.地下污水泵安装：污水泵型号、规格必须符合设计要求。吸水底阀应位于集水坑中间，严禁底阀碰坑壁，位置应准确，固定牢固，管路连接严密，运转无噪声。

c.污水泵提升排水管道安装：采用无缝管焊接，冲压弯头管径要与无缝管相同，管道焊口要求同上。排水管出户前应装PN16防爆蝶阀，地下室部分刷防锈漆、银粉各一道，出墙埋地部分进行两布三油防腐，并做通水试验，口不渗不漏为合格。

d.给水管（包括消防管道）安装：隐蔽管道、给水管道（包括消防管道）的水压试验必须符合设计要求和施工规范的规定。螺纹连接管道应螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%，连接牢固。当热镀管≤DN100，必须丝接。镀锌层无破损，露出部分必须刷防锈漆，接口处不准有麻线。

法兰连接管道，应对接平行、紧密与管中心线垂直，螺杆露出螺母，衬垫材质符合设计要求和施工规范规定，且无双层。

焊接管道焊口平直度，焊口加强面应符合施工规范规定。焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

管道支（吊、托）架及管座的安装应构造正确，埋设平整、牢固。

阀门安装的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求和施工规范的规定。安装位置、进出口方向正确，连接牢固、紧密。

管道，金属支架油漆种类和涂刷遍数应符合设计要求。附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。

e.明装管道时，冲洗阀不应与墙面平行，暗装管道时，冲洗阀不应突出墙面。

f.闸阀与管道应采用法兰连接。闸阀的阀杆应朝上，两端法兰盘应对称紧固。

g.闸阀开启方向应标示清晰，止回阀安装方向应正确。

h.对给、排水管道安装偏差数值平行检验。其安装允许偏差应符合规范、标准RFJ01-2002要求。

（6）人防通风、消防排烟工程

1）对通风管的密闭穿墙短管制作和安装及第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件进行检查。其穿墙短管和第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件应采用2～3mm厚钢板连接制作，焊缝应饱满、均匀、严密。而短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。对密闭翼环、套管等的制作，安装要求同给、排水管道。

2）对染毒区的通风管道连接方法及密封进行检查。应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接，其接触应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。

3）对主体工程内通风管与配件所用材料规格进行检查。其所用钢板厚度等应符合设计要求。当设计无具体要求时，钢板厚度应大于0.75mm。

4）管道风机采用减振吊架安装时，风机与减振吊架连接紧密，牢固可靠；采用支、托架安装时，风机与减振器及支架、托架连接紧密，稳固可靠。

5）对金属风管制作要求进行检查。人防通风送排风管道应采用1.2mm厚镀锌板制作，在染毒区内的管道应采用3.0mm钢板焊接。防排烟管道应采用2mm非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求。风管咬缝必须紧密，宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷，且直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷，纵向缝必须错开。风管的外观折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无明显翘角，表面凹凸不大于10mm，风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不大于6mm。紧贴法，法兰的孔距符合设计要求和施工规范规定。焊接牢固，焊缝处不设置螺孔风管的加固应牢固可靠。

6）对风管部件制作的要求进行检查。风管各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。各类风阀的组合件尺寸必须准确，叶片和外壳无碰擦，部件组装应连接牢固，活动件灵活可靠。风口的外观、格、孔、径、扩散圈间距一致，边框和叶片平直整齐。各类风阀有启闭标记，多叶阀叶片贴合，搭接一致，轴距偏差不大于1mm。罩类的制作，罩口尺寸偏差每1m不大于4mm，连接处牢固。

7）对风管及部件安装要求检查。安装必须牢固，位置、标高和起向符合设计要求。部件方向正确，操作方便。支（吊、托）架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范的规定，严禁设在风口、阀门及检视门处。风管安装的轴线和标高正确，与支（吊、托）架接触紧密、牢固，法兰对接平行、严密、螺栓紧固。风口安装的位置正确，外露部分平整，罩类的安装应位置正确，牢固可靠。

8）对过滤器、除尘器、过滤吸收器的安装要求检查。各类设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求。安装方向必须正确。

9）对密闭阀门安装的要求检查。其型号、规格必须符合设计要求。阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致，位置正确、牢固、可靠，垫片与法兰平齐，连接严密。

10）对消声设备制作与安装的要求进行检查。消声器的型号、尺寸必须符合设计要求并标明气流方向。消声器框架必须牢固，共振腔的隔板尺寸正确，隔板与壁板结合处贴紧，外壳严密无漏，消声片单体安装后，固端必须牢固，片距均匀。消声器安装方向必须正确，并单独设置支（吊）架。减振器的型号、规格必须符合设计要求。消声材料的敷设片状材料粘贴牢固，基本平整，散状材料充填基本均匀，无明显下沉。风机减振台座制作钢支架尺寸准确，焊接牢固，焊缝均匀，饱满，其高度不大于5mm。减振器安装应位置准确，固定可靠。

11）对防腐与油漆的要求进行检查。在喷涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清除干净，涂料的品种及涂层遍数，标记必须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固，光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、返绣等缺陷。部件油漆后，活动部件保持灵活，松紧适度，阀门启闭标记明确、清晰、美观。支（吊、托）架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求，且色泽基本一致、无漏涂。

12）对工程测压管的安装检查。测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满，不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理，并用膨胀螺栓固定。

13）对通风设备管道附件等的制作和安装偏差平行检验。其允许偏差应符合规范和标准RFJ01-2002要求。

（7）人防电气工程

1）对人防电缆电线密闭穿墙短管制作、安装要求进行检查。其穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30～50mm。短管加装防护抗力片的朝向、材料等要求以及密闭翼环，所需套管等的制作和安装要求与给、排水管道要求相同。

2）对灯头盒、开关盒、接线盒等的安装要求检查。其盒应紧贴模板固定，并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。

3）对电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时的要求检查。应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材料充填，填料应捣固密实。

4）对电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时的要求检查。应在墙两侧设置过线盒，盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封，并加盖板。

5）对电气接地装置进行检查：

a.应利用钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体，用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体；

b.应采用自然接地体不能满足要求时，宜在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀锌钢板做人工接地体，并不得损坏防水层；

c.不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时，应从不同口部或不同方向引进接地干线。

6）对电气设备安装的要求检查：

a.配电箱、板严禁采用可燃材料制作；

b.发热器件必须进行防火隔热处理；严禁直接安装在建筑装修层上；

c.处于易爆场所的电气设备，应采用防爆型。电缆、电线应穿管敷设，导线接头不得设在易爆场所；

d.在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设，导线接头应采用密封金属接线盒。

7）对变压器安装检查。应位置正确，轮子固定可靠。装有气体继电器的顶盖，应沿气体方向升高1%～1.5%坡度。变压器与线路连接紧密，锁紧装置齐全，瓷套不受外力。器身各附件中间连接导线有保护管，且固定牢靠，盒盖齐全。

8）对配电柜安装要求检查。

a.落地式配电柜应安装在基础型钢上，型钢平直，顶面高出地面应≥10mm，同室内基础型钢水平偏差不应大于1mm/m，全长不应大于5mm。并应接地良好。

b.挂墙式配电柜（盘）的固定配电箱（盘），宜采用镀锌或铜质螺栓，不得采用预埋木砖。箱体应与墙面平齐。同一墙面上的成排或集中电器设备，高差不应大于5mm，同室内的高差不应大于10mm。

9）对人防灯具安装要求检查。宜采用悬吊固定牢固，当采用吸顶安装应加装橡皮衬垫。接零或接地的灯具金属外壳，应用专用螺丝连接。各种信号应有标志，并清晰、正确。

（8）人防门窗工程

1）检查预埋件的除锈和安装。埋件应除锈并涂防腐油漆，其安装的位置应准确，固定应牢靠。

2）检查防护密闭门、密闭门等的安装条件：钢筋混凝土门框墙的混凝土应密实。其任何一处的麻面面积不得大于门框总面积的0.5%，且应修整好。其允许偏差为：绞页同轴度1mm；门锁位置偏移±3mm；门框对角线偏差5mm；垂直度5mm。

3）检查各类门具的质量证明文件。进场各类门具应有出场合格证明资料。其型号、规格、抗压强度应符合设计要求和人防工程防护设备产品质量检验标准。

4）对防护门、防护密闭门、密闭门的安装质量进行平行检验。

a.安装后，用密闭检查仪器或灯光进行检查。要求达到门扇上下绞页受力要均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封条压缩量均匀，严密不漏气，局部压缩量不应超过设计压缩量的20%。

b.密封条接头宜用45°坡口搭接，每扇门密封条接头不宜超过2处，且粘接要牢固、平整，密封条不得涂刷油漆。

c.门扇能自由开到终止位置，且启闭较灵活，门锁活动比较灵敏，门扇外表面标有闭锁开关方向。

d.门扇零部件齐全、无锈蚀、无损坏、涂油均匀、防锈层完好。

e.门框与门扇贴合处，局部间隙不得大于2mm，每边不贴合部分累计长度不得大于该边长度的20%，且分布2处以上。

f.其安装允许偏差值，如下表：

钢筋混凝土门扇安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 门窗与门框贴合 | L≤2000 | 2.5 |
|  | 2000＜L≤3000 | 3 |
|  | 3000＜L≤5000 | 4 |
|  | L＞5000 | 5 |

钢结构门扇安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 门窗与门框贴合 | L≤2000 | 2 |
|  | 2000＜L≤3000 | 2.5 |
|  | 3000＜L≤5000 | 3 |
|  | L＞5000 | 4 |

5）检查防爆波活门、防爆超压排气活门等的安装质量。

a.进场门生产许可证、产品合格证书和性能检查报告应符合要求。

b.其品种、规格、开启方向、安装位置和防腐处理应符合设计要求。

c.安装必须牢固，预埋件数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。

d.防爆波悬板活门的底座与胶板粘贴应牢固、平整、剥离强度不应小于0.5Mpa；悬板关闭后，底座交垫粘贴应严密；悬板应启闭灵活，能自动开启到限定位置；闭锁定位机构应灵活可靠。

e.胶管活门框与胶板粘贴牢固、平整，其剥离强度不应小于0.5Mpa；门扇关闭后与门框贴合严密；胶管、卡箍应配套保管，直立放置；胶管应密封保存。

f.防爆超压排气活门、自动排气活门的开启方向必须朝向排风方向；穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均须铅直；活门在设计超压下能自动启闭，关闭后阀门与密封圈贴合严密。

g.各类门表面洁净、无划痕、碰伤，表面装饰符合设计要求。

h.各活门安装允许偏差如下表：

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 防爆波悬板活门 | 坐标 | 10 |
|  | 标高 | ±5 |
|  | 框正、侧面垂直度 | 5 |
| 防爆超压排气活门 自动排气活门 | 坐标 | 10 |
|  | 标高 | ±5 |
|  | 平衡锤连杆垂直度 | 5 |

四、监理方法及措施

  - 监理工作的方法

| 序号 | 监理方法 | 实施办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理巡视、监理旁站 | 监理人员在承包单位施工期间，用全部或大时间在施工现场对承包单位的施工活动进行跟踪监理。发现问题及时指令承包单位予以纠正，减少质量缺陷的发生，保证工程的质量和进度。监理人员对正在施工的部位、工序巡视以后，需填写现场巡视记录表，对所巡视的情况、存在的问题和处理意见等需记录在案，并及时解决和反馈。旁站监理人员必须精力集中，不得分身、分心。 |
| 2 | 平行检测 | 平行检测是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独自进行检查或检测的活动 |
| 3 | 测量 | 监理工程师利用测量手段，在工程开工前核查工程的定位放线；在施工过程中控制工程的轴线和高程；在工程完工验收时测量各部位的几何尺寸、高度等。 |
| 4 | 试验 | 监理工程师对项目或材料的质量评价，必须通过试验取得数据后进行，不允许采用经验，目测或感觉评价质量。 |
| 5 | 严格执行监理程序 | 如未经监理工程师批准开工申请的项目不能开工，这就强化了承包单位做好开工前的各项准备工作。 |
| 6 | 指令性文件 | 监理工程师充分利用指令性文件，对任何事项发现书面指示，并督促承包单位严格遵守与执行监理工程师的书面指示 |
| 7 | 工地会议 | 监理工程与承包单位讨论施工中的各种文件，必要时，可邀请建设单位或有关人员参加。在会上监理工程师的决定具有书面函件与书面指示的作用。监理工程师可通过工地例会方式发出有关指示 |
| 8 | 专家会议 | 对于复杂的技术问题，监理工程师可召开专家会议，进行研究讨论。根据专家意见和合同意见，再由监理工程师做出结论。这样可减少监理工程师处理复杂技术问题的片面性。 |
| 9 | 计算机辅助管理 | 监理工程师利用计算机，对工程质量、工程进度及合同条件进行辅助管理 |
| 10 | 会见承建单位 | 当承包单位无视监理工程师的指示，违反合同条件进行工程活动，由总监理工程师（或其代表）邀见承包单位的主要负责人，指出承包单位在工程上存在的问题的严重性和可能造成的后果，并提出挽救问题的途径。如仍不听劝告，监理工程师可进一步采取制裁措施。 |

  - 监理的措施

（1）人防钢筋分项工程

1）对进场钢材原材料的质量证明文件，检验报告审查合格后，平行检验实物的品种、型号、规格及外观质量，符合要求予以签认，不合格的禁止使用，并令其退场。

2）对合格的钢材进行见证取样送样复试（按规范和相关标准严格取样方法和批次）。并对复试报告内容和指标审核合格（钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3）后，方允许投入使用部位。

3）在钢筋加工过程中，采用巡视法和平行检验法对钢筋下料长度、煨弯、弯钩长度、套扣、焊接等工艺及质量状况进行检查。及时纠正不正确的操作方法和不满足标准要求的半成品。

4）对钢筋连接接头的位置，错开距离和百分率等，采用平行检验，而丝接接头，用扭矩扳手抽查其扭矩值，对达不到标准要求的下达监理通知单，要求整改，并复查至合格。

5）钢筋安装工序的过程经常巡视，及时纠正不当操作行为。对梁、柱节点和复杂的钢筋绑扎过程，采用旁站法进行监督，以保证其隐蔽符合设计和验收规范要求。

6）钢筋绑扎分项工程完成后，在施工自检合格的基础上申报验收，监理以平行检验方法，核对钢筋品种、规格、数量、级别以及和位置全面检查钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头百分率、箍筋、附加钢筋的规格、数量、间距位置、预埋件的位置数量和锚固筋的长度、位置等。对存在缺陷和不合格处，要求整改并复查至合格。

（2）人防模板分项工程

1）对模板设计施工方案和措施审查时，若发现其强度、刚度、构造及方法不满足工程实际需要，签署整改、补充要求，并进行复查。

2）对模板支架体系的设置和整体刚度按施工方案对照进行巡视检查，发现不符方案要求或不当外，责任施工方整改，并复查至满足要求。

3）对模板的平整度、拼接缝隙、板内杂物等采取全面巡视和量测检查，对存在问题和不足责令施工改正。

4）对梁、板模板应起拱的节间进行平行检验，其结果不满足规定要求的，下达整改通知。

5）对预留孔、预留洞、预埋件等进行全面巡视和平行检验。对遗漏或位置、规格尺寸、标高等有问题的下达通知单整改，并复查合格。

6）对模板安装的偏差采取平行检验方法进行量测。对轴线位置、标高、截面尺寸的偏差数值不合格的，超过允许值150%时，下达监理通知单要求返工或整改，并复查合格。

7）对模板拆除条件进行审查控制。若无同条件混凝土试块检验报告或报告不符合拆模规定强度要求的，严禁拆除。如有违规，监理应制止，并下达监理通知或停工令。

（3）人防混凝土分项工程

1）对混凝土的出场质量证明书进行审查。质量证明书的内容如不符合建委文件要求或未提交，不能用于工程部位，并向承包单位提出书面意见。

2）对混凝土施工全过程采用旁站监理的方法进行跟踪监督检查，做好旁站监理记录。

3）混凝土试块制作和塌落度抽查，采用见证方法，其取样方法，数量、批次或成型过程如不符合相关规定要求，及时予以纠正。

4）对混凝土的浇筑过程、振捣情况，梁柱节点门框墙的灌注方法，密实度，钢筋的位置，接槎的处理，成型后标高，规格尺寸，表面交活及养护措施的落实等，在旁站的过程中加以平行检验，对问题和缺陷及时督促改正，并视情况下达监理通知单，并复查至合格。

5）在混凝土拆模后，对混凝土外观质量进行全面检查，并以平行检验方式抽测其偏差数值。对外观上的一般或轻微不足之处以及偏差超规范点在150%以上处，下达监理通知单要求整改，并复查至合格。

6）对混凝土拆模强度进行控制，混凝土评定强度的审核，混凝土钢筋保护层的检测跟踪。若不符合规定，要求其改正，并有记录。

（4）人防工程孔口防护设施的制作和安装工程

1）防护门、防护密闭门、密闭门的安装采用巡视和不定时旁站及平行检验方法。对门扇及零件有无锈污损坏，框扇密实度，密封条严密度，门扇开启灵活度，门锁活动灵敏度，门扇外闭锁的开启方向标识度等，如有不足或不合格，要求施工整改，直至合格。

2）防爆波活门、防爆超压排气活门的安装采用必要时旁站和平行检验法。通过实验检验悬板的灵活性，胶垫的严密性，门锁定位机构的灵活性。如有问题，要求整改，并复查。

3）检查防爆超压排气活门、自动排气活门安装后，活门的开启方向是否朝向排风方向。如安装错误，要求施工方返工。

4）胶管活门安装后观察检查活门门框与胶板粘贴的牢固程度，以及胶管的密封保存情况。

5）对平战转换措施中的预埋件材质、规格、位置及防腐处理等进行审查和检验。若发现与图纸不符或者存在问题，要求施工予以改正。

6）对供战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施，防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管等进行巡查。如其设置，施工不符合设计及规范规定，监理下达通知单要求其整改，并复查至合格。

- 所涉及的检查表格

见《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）

1.1  施工现场质量管理检查记录

1.1.1  施工现场质量管理检查记录

1.2  结构工程检验批验收记录

1.2.1  土方工程

1.2.2  逆作法施工

1.2.3  模板工程

1.2.4  钢筋工程

1.2.5  混凝土工程

1.2.6  爆破掘进工程

1.2.7  喷射混凝土工程

1.2.8  砌体工程

1.3 孔口防护工程检验批验收记录

1.3.1  门框墙制作

1.3.2  防护门、防护密闭门、密闭门安装

1.3.3  防爆波活门安装

1.3.4  自动排气活门、防爆超压排气活门安装

1.3.5  密闭穿墙管施工

1.3.6  平战转换封堵构件施工

1.4  防水工程检验批验收记录

1.4.1  防水混凝土工程

1.4.2  水泥砂浆防水层工程

1.4.3  涂料防水层工程

1.4.4  卷材防水层工程

1.4.5  金属板防水层工程

1.4.6  塑料防水板防水层工程

1.4.7  膨润土防水材料防水层工程

1.4.8  止水带防水工程

1.5  建筑装饰装修工程检验批验收记录

1.5.1  —般抹灰工程

1.5.2  涂饰工程

1.5.3  饰面板(砖）工程

1.5.4  整体面层铺设工程

1.5.5  板块面层铺设工程

1.5.6  吊顶工程

1.5.7  门窗安装工程

1.6 给水排水工程检验批验收记录

1.6.1  给水管道安装

1.6.2  给水管道附件及卫生器具给水配件安装

1.6.3  给水附属设备安装

1.6.4  排水管道安装

1.6.5  卫生器具安装

1.6.6  洗消器具安装

1.6.7  污水集水池施工

1.6.8  污水泵安装

1.6.9  灭火器具安装

1.7  通风与空调工程检验批验收记录

1.7.1  金属风管制作

1.7.2  无机玻璃钢风管制作

1.7.3  通风部件制作

1.7.4  风管及部件安装

1.7.5  滤尘器、过滤吸收器安装

1.7.6  密闭阀门安装

1.7.7  消声设备制作与安装

1.7.8  通风机、空调机安装

1.7.9  通风管线安装

1.7.10  防烟排烟部件制作与安装

1.7.11  防腐与油漆工程

1.8  建筑电气安装工程检验批验收记录

1.8.1  电缆线路工程

1.8.2  导管及线槽敷设工程

1.8.3  变压器安装

1.8.4  成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装

1.8.5  开关、插座安装

1.8.6  电气照明灯具安装

1.8.7  接地装置安装

1.8.8  柴油发电机组安装

1.8.9  火灾自动报警装置安装

1.8.10  火灾事故广播、消防通讯设备安装

1.9  分项工程质量验收记录

1.9.1   分项工程质量验收记录

1.10  隐蔽工程质量验收记录

1.10.1  主体结构隐蔽工程检查验收记录

1.10.2  管道隐蔽工程检查验收记录

1.10.3  电气隐蔽工程检查验收记录

1.10.4  给水排水管道通水试验记录

1.10.5  管道系统试压灌水记录

1.10.6  排水管道通球试验记录

1.10.7  通风系统风口的风量测定记录

1.10.8  电气接地电阻测试记录

1.11  分部工程质量验收记录

1.11.1  结构分部工程验收记录

1.11.2  结构分部质量控制资料核查记录

1.11.3  结构分部功能检测记录

1.11.4  结构分部观感质量检查记录

1.11.5  孔口防护分部工程验收记录

1.11.6  孔口防护分部质量控制资料核查记录

1.11.7  孔口防护分部功能检测记录

1.11.8  孔口防护分部观感质量检查记录

1.11.9  防水分部工程验收记录

1.11.10  防水分部质量控制资料核查记录

1.11.11  防水分部功能检测记录

1.11.12  防水分部观感质量检查记录

1.11.13  建筑装饰装修分部工程验收记录

1.11.14  建筑装饰装修分部质量控制资料核查记录

1.11.15  建筑装饰装修分部功能检测记录

1.11.16  建筑装饰装修分部观感质量检查记录

1.11.17  给排水分部工程验收记录

1.11.18  给排水分部质量控制资料核查记录

1.11.19  给排水分部功能检测记录

1.11.20  给排水分部观感质量检查记录

1.11.21  通风与空调分部工程验收记录

1.11.22  通风与空调分部质量控制资料核查记录

1.11.23  通风与空调分部功能检测记录

1.11.24  通风与空调分部观感质量检查记录

1.11.25  建筑电气安装分部工程验收记录

1.11.26  建筑电气安装分部质量控制资料核查记录

1.11.27  建筑电气安装分部功能检测记录

1.11.28  建筑电气安装分部观感质量检查记录

1.12  单位工程质量竣工验收记录

1.12.1  单位工程质量竣工验收记录

1.12.2  单位工程质量控制资料核查记录

1.12.3  单位工程功能检测记录

1.12.4  单位工程观感质量检查记录